深圳市罗湖区人民医院

招标文件

项目编号：LHYY-GC-2017030

深圳市罗湖区人民医院2017招标公告124

项目名称：罗湖医院住院楼11楼1102房改造项目

深圳市罗湖区人民医院

2017年9月

目   录

一、招标公告

（见罗湖区人民医院网站（http://www.szlhyy.com.cn/）

二、投标人须知

三、投标人资格及相关要求

四、投标人必须提交的资料

五、项目预算报价表

六、投标承诺书

七、技术要求

八、评分要求

二、投标人须知

1、项目概况：

1.1、项目名称：罗湖医院住院楼11楼1102房改造项目

1.2、项目概况及地点:

根据罗湖医院的总体发展需要，拟对住院楼11楼1102房进行射线防护改造，改造面积约23.8平方米。

1.3、项目编号：LHYY-GC-2017030

1.4、项目性质：工程类

1.5、项目预算：本工程的标底为￥：98289.74 元（工程结算以第三方造价咨询公司审计为准，无工程预付款，待结算审计后支付工程结算款的95%，留5%质保金待质保期满后支付）。

1.6、项目承包方式：专业外包

1.7、结算格式：固定单价

1.8、项目服务期限：1年

2、投标人投标文件的编制要求：

投标文件份数： 贰 份（一正一副），装订成册，密封提交（封面标明两个联系人及联系方式）。

3、评审方法：

采用综合评分法，最高分者中标。

4 无效标与废标：

出现下列情况之一时，招标小组有权宣布为无效标：

(1) 未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
    (2)未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖骑缝章的；
    (3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
    (4)投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；
    (5)投标文件原件现场备查，没带原件的。
    出现下列情况之一时，评委小组有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评委小组评审后一致认定应予废标的。

5 投标有效期：

开标后15天

6 递交文件时须出示：

①投标人授权代表需携带有效身份证件原件、法人授权委托书（若法人代表须携带本人身份证原件、企业营业执照复印件）

7 招标文件的获取方法：

投标人可直接从罗湖区人民医院网站（http://www.szlhyy.com.cn/）内下载招标文件。

8 质疑及答疑：

①潜在投标人对于本项目本文件有疑问的，应当在投标截止时间2日前提出，否则视同全部接受。

②投标人自行到现场勘查，因未勘察现场造成成本计算错误的投标人自行承担责任。具体可联系倪工：15986659501

③本文件由罗湖医院物流与配送科负责解析。

9 投标文件递交地点：

深圳市罗湖区湖贝路1030号(老区委）六楼615室。

投标截止时间：2017年9 月30日17：00时

开 标 地 点：深圳市罗湖区湖贝路1030号(老区委）六楼会议室。

开标时间： 电话另行通知

投标文件接收人：陈工   联系电话：0755-25901374

10 投标保证金：

本项目投标人不用提交保证金。

11 付款方式：

按合同条款支付。

12 材料要求：

①中标人自行采购的材料应满足规范要求的质量等级以及本项目提供的规格型号要求，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人认可。如招标人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。

②因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

13 合同签订：

中标单位经罗湖人民医院网上公示3天无质疑后，与招标单位签订合同。

三、投标人资格及相关要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须是中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

3、具有以下资质：

（1）须具有卫生行政主管部门颁发的《放射防护器材检测报告单》。

（2）须具有广东省或深圳市备案的建筑装修装饰工程专业承包三级(或以上)资质或具备建筑装饰装修工程设计与施工资质三级（或以上）资质；

（3）须具有安全生产许可证；

（4）须具有广东工商行政部门颁发《广东省守合同重信用企业》。

（5）须具有ISO9001质量管理体系认证（质量体系覆盖范围必须包含*射线防护器材（防护门、铅玻璃）等内容，不包含作无效处理。）

4、投标人须提供医院相关工程案例。

5、提供企业诚信记录（供应商须提供本企业在五个信用记录查询网站网页截图并加盖公章，信用中国：www.creditchina.gov.cn; 中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn; 深圳市政府采购监督管理网: www.zfcg.sz.gov.cn; 深圳政府采购网：www.cgzx.sz.gov.cn; 深圳信用网：www.szcredit.org.cn）；

四、投标人必须提交的资料

按以下顺序装订投标文件
1、投标文件目录
2、法人授权书原件；
3、投标承诺书；
4、经年检合格且有效的营业执照；（复印件加盖公章）；

5、投标人资质证明文件（复印件加盖公章，原件备查）；
6、卫生行政主管部门颁发的《放射防护器材检测报告单》；

7、安全生产许可证（复印件加盖公章，原件备查）；

8、工程案例（提供合同复印件加盖公章）；
9、技术响应表；
10、投标报价书；

11、投标承诺书；

12、深化设计图纸。

上述资料应该是最新、有效、清晰的；复印件应与原件一致，并在复印件加盖投标人公章，所有证件原件现场备查。

五、项目预算报价表

详见附表。

六、投 标 承 诺 书

致深圳市罗湖区人民医院：

根据贵方“    ”的招标公告，正式授权   （姓名）代表投标人参加该项目的投标活动。我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定提供的投标报价为       。
2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的内容提供服务。
3、我方已详细审核全部招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
4、我方同意从报价前须知附表中规定的招标日期起遵循本投标书，并在投标有效期之内均具有约束力。
5、如果在招标后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。
6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

投标单位：（公章）

日    期：

七、射线防护工程设计方案

（一）相关技术法规依据

A．屏蔽防护安全标准设计的诸项基本依据

1、《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号，2002年5月1日起实施；中华人民共和国主席令第48号，2016年7月2日第二次修正）；

2、《放射诊疗管理规定》（2006年1月24日发布，2016年 1月19日修订）；

3、《放射工作人员职业健康管理办法》（中华人民共和国卫生部第55号令）；

4、《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》（卫监督发[2012]25号，2012年4月12日）；

5、GBZ 130-2013《医用X射线诊断放射防护要求》；

6、GBZ 165-2012《X射线计算机断层摄影放射防护要求》；

7、GBZ/T 180-2006《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》；

8、GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。

B．屏障防护安全标准设计的管理评价目标

⑴照射剂量管理目标值标准:

a．放射工作人员职业照射剂量限值:年平均有效剂量为20mSv;

确定年剂量管理目标值为5mSv。

b．公众人员照射剂量限值:年有效剂量为1mSv;

确定年剂量管理目标值为0.25mSv。

⑵屏蔽外照射剂量限值设计标准:

a．放射工作人员剂量限值为1usv/h(控制室)。

b．公众人员剂量限值为1usv/h。

C.屏蔽防护安全设计的具体厚度标准

⑴计算公式: B= Pd2     此公式计算有用线束的透射量,

WUT   确定主护屏蔽厚度。

式中:B:有用线束透射量(以mGy.mA－1.min－1为单位)

d:射线源到考察点的距离(以米“m”为单位)

W:工作负荷(以mA.min week－1为单位)

U:利用因子:朝向所关心点的工作负荷分额(摄影地板以1为分额单位,墙壁以1/4为分额单位,顶棚以1/16为分额单位)

T:居留因子:所关心点的居留因子(全部居留的单位为1,部分居留的单位为1/4,偶尔居留的单位为1/16,职业工作人员所在区域的居留单位为1)

P:以每周剂量控制限制值的参数(以mSv.week－1为单位)

⑵ Bs=  100Pd2     此公式系计算散射线的透射量,确定防护屏蔽

WTS   厚度.

式中:W、P、T含义与前式相同

S:入射辐射被散射到1米处的百分吸收剂量率

ds:从散射源到所关心点的距离(以米“m”为单位)

⑶ NTVT=log10 WLT   此公式系计算泄漏辐射的透射量,指相应于

d2p  屏蔽边界条件的1/10值厚度,确定屏蔽厚度.

式中:T、P与前式含义相同

NTVT:半值厚度,相当于计算1/10值厚度数(以mmPb为单位)

WL:距离1米处泄漏辐射每周在空气中比释动能率

⑷计算程序：（略）（按公式计算在算出减弱倍数）

（二）防护计量说明

| 机房名称 | 屏蔽体 | 增加铅当量 | 增设铅当量后的屏蔽体防护情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病房 | 四面墙体 | 4.0mmPb | 18cm灰砂砖墙增加4.0mmPb防护涂料 |
|  | 防护门 | 4.0mmPb | 4mmPb高密度铅板 |
|  | 窗 | 4.0mmPb | 20mm高密度铅玻璃 |

（三）设计方案

1. 机房大门：

设计：采用BZ-1型不锈钢/彩图板手动防护推拉门,表面材质不锈钢/彩图板,边框为8K板,内部为钢骨架,特种密度板,铅板, 防腐强粘合剂,保温填充材料.

(1).该门功能特点: 外观造型结构设计合理精美,先进的技术和操作控制系统. 采优化减速装置设计，进一步降低噪音,运行更平稳、更流畅,采用高强度聚氨酯滑轮，滚动摩擦噪音更低,行走结构;采用特种铝合金一体式专用轨道,运行平稳,承载能力强,噪音小，具备门灯联动装置，附属配置;配备电离辐射标志牌及LED工作指示灯（“工作中，射线有害，灯亮勿近”）。

门洞尺寸：2100mm×1500mm

防护尺寸：2250mm×1800mm

2.铅玻璃观察窗：（镶嵌在门体）

（1）采用BZ-5型铅玻璃型号规定为铅钡硅酸盐，性能。满足以下要求：

防护标准：防护厚度为0.295mmPb/mm（用于X、γ射线的屏蔽防护）

比    重：5.1t/m3

折 射 率：1.775

白 色 透 光 率：≥98%

抗潮稳定性为A级。

(2)观察窗框选用不锈钢型材，需氟碳喷涂，厚度（裸测）≥1.0mm，防护当

量满足设计要求，且不易变形，观察窗距地面高度850㎜，玻璃表面经抗划

伤、抗破碎处理，玻璃与窗框四周防护可靠，不得漏射。为双边包框，表面

不允许有螺钉锚固。

防护尺寸：600mm×400mm

3.防护涂料：

1)不含铅、无毒无害、批荡后不脱落、不龟裂。防护涂料需要持有防护涂料卫生部行政主管部门颁发检测报告。袋装25kg/袋，袋/1m²/1mmPb,提供配合料名称、比例。

2)防护涂料的密度≥3.1g/cm3；施工严格要求防护涂料密实饱满，厚度控制公差为正公差。

3）四面墙体设计4.0mmPb防护涂料，在四周墙体内侧挂镀锌钢网逐层批荡防护涂料（1mmPb防护涂料≧1cm厚）。

八、评分要求

罗湖医院住院楼11楼1102房改造项目评分表

投标公司:XXXXX有限公司

| 评分类别 | 评分项目 | 分值 | 评分规则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分 （总分30分） | 投标人设计及施工资质 | 5 | 投标人具有设计及施工三级以上资质（含三级）得5分；只具有施工或设计资质其中一项得3分；两项均不具备得0分。 |  |
|  | 安全生产许可证 | 5 | 投标人具有《安全生产许可证》得5分，不具备得0分。 |  |
|  | 投标人质量管理水平 | 5 | 投标人具有《ISO9001质量管理体系认证》的得5分，无提供0分。 |  |
|  | 投标人企业信用等级 | 5 | 投标人具有《守合同重信用企业证书》每提供1年得1分，最高5分，无提供0分。 |  |
|  | 诚信体系 | 5 | 投标人提供近期企业诚信记录网页截图，每提供1个得1分，最高5分，无提供0分。 |  |
|  | 同类项目业绩 | 5 | 2016年1月1日至今每提供1个医院案例业绩得1分，最高得5分，不提供得0分 |  |
| 技术评分 （40分） | 设计方案 | 10 | 投标人提供整体优化设计方案，并得到使用科室认可的得10分；提供简单方案得3分；不提供得0分 |  |
|  | 施工组织方案 | 10 | 根据投标人施工方案的布置部署、工程重点难点及进度的保证措施、安全文明施工的保证措施进行评分。优，8-10分；中，5-7分；差，0-4分。 |  |
|  | 提供检测报告 | 10 | 投标人提供2016年1月1日至今放射防护工程合格检测报告（原件备查）评分：提供3个以上（含）得10分，2个（含）得5分，1个得3分，无提供得0分。 |  |
|  | 售后服务方案评价 | 5 | 投标人对维护及响应时间，具体包括： 分档评分：5个小时内得5分、10个小时内得3分、24个小时以上得1分。 |  |
|  | 面层样本 | 5 | 面层采用VCM覆膜钢板提供样本得5分（颜色医院自定），无提供得0分。 |  |
| 价格 （30分） | （最低投标报价/投标报价）×30 |  |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |